一、电动门技术参数(手术室缓冲间1号门、2号门)：

- 开闭类型：双向开启

- 2）适合门重：180Kg*2

- 3）速度范围：100-550mm/s

- 4）开停时间：1-60秒

- 5）电源电压：AC-90-240V

- 6）机芯配置KT

- 7）带感应刷配制

- 8）带安全光线配制

- 9）带盖板配制

- 10）其他说明：门朵运行距离>500mm

- 11）门体采用彩铝板材料，颜色为浅蓝色，包边材料为304不锈钢。

- 12）手术室缓冲间1号门、2号门尺寸均为：（750 mm+750 mm双开）宽 *2100 mm  高

- 13）门禁系统：1号门、2号门同时具备手按开关、常开开关、1号门具备刷卡密码盘、2号门具备门头感应开关

- 14）具备红外线安全防夹、防撞、防意外阻挡功能

- 15）轨道固定件：国标铝合金专用型材

一、电动系统技术参数(2号手术室、3号手术室升级改造成电动门)：

- 1）开闭类型：单向开启

- 2）适合门重：250Kg

- 3）速度范围：100-550mm/s

- 4）开停时间：1-60秒

- 5）电源电压：AC-90-240V

- 6）机芯配置KT

- 7）带感应刷配制

- 8）带安全光线配制

- 9）带盖板配制

- 10）其他说明：门朵运行距离>500mm

- 11）2号手术室、3号手术室利用原有手术门升级改造成电动门，电动系统为单向开启

- 12）门禁系统：手按开关、常开开关、脚控开关

- 13）具备红外线安全防夹、防撞、防意外阻挡功能

- 14）轨道固定件：国标铝合金专用型材

- 配置：

- 电动系统 4套

- 2、双开彩铝门 2樘  尺寸：（750 mm+750 mm双开）宽 *2100 mm  高