
一、用户需求书

（一）项目概况
本项目是鹤山市第三人民医院气体系统及配套设备采购项目。要求医用气体项目的设计、设备材料选择和施工必须满足现代医用治疗的使用要求，同时具有先进性、高可靠性、实用性和经济性，在做到配套设施齐全、保证通过国家相关部门的验收同时，各项技术指标达到优良等级，还应具有升级更换的灵活性。本次采购的医用气体项目主要包括：（1）中心供氧系统；（2）负压吸引系统；（3）对讲呼叫系统；（4）终端设备带系统；（5）医气报警系统；
（二）技术要求：
全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各参数必须符合下列规范要求, 其中应遵守但不仅限于如下规范、标准、技术条件，同时参考国外先进国家有关技术规程，以下规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行：
GB 567.1-2012  《爆破片装置》
GB 50016-2014  《建筑设计防火规范》(2018年版) 
GB 50352-2019  《民用建筑设计统一标准》
GB 50029-2014  《压缩空气站设计规范》
GB 50030-2013  《氧气站设计规范》
GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》
GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》
GB 50236-2011  《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB 50316-2000  《工业金属管道设计规范》（2008年版）
GB/T 14976-2012  《流体输送用不锈钢无缝钢管》
GB/T 20801-2020  《压力管道规范工业管道》
YS/T 650-2007  《医用气体和真空用无缝铜管》
GB 50333-2013  《医院洁净手术部建筑技术规范》
GB 51039-2014  《综合医院建筑设计规范》

GB 50751-2012  《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007  《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

YY/T 0298-1998  《医用分子筛制氧设备通用技术规范》

YY/T 0186-94  《医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T 0187-94  《医用中心供氧系统通用技术条件》

HG 20202-2014  《脱脂工程施工及验收规范》

GB50150-2006   《电气设备交接试验标准》

GB 50149-2010   《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》

GB 50275-2010  《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

建设单位提供的设计要求和意见

工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2009年版）

注册产品技术标准

压力容器安全技术监察规程

特种设备安全监督条例

国家以及地方颁发的其它相关标准、规范和规程

（三）设备配置
一）中心供氧系统技术要求
1.供氧系统主要技术要求
1.1氧气汇流排

一套手动切换5瓶×2组；每一个气瓶连接处具有止回阀。
最大输入压力：15MPa,输出压力：0.07-1.4MPa。
医用氧气汇流排每一组最大输出流量：≥5×5m3/h。
独特的切换阀设计，可进行主供气瓶组与备用气瓶组的压力调整。
2.氧气输送管道
氧气主管道由氧气汇流排站房位置供到大楼管道井处，再由管井立管供应到各楼层，经各楼层医用气体中央管理单元后，由楼层水平干管和病房支管供应到各床头设备带。
输氧管路采用不锈钢管及与之相匹配的优质不锈钢管件连接。不锈钢管尽量采用氩弧焊焊接方式连接，确因受施工条件限制可采用球头、球帽、球嘴金属密封连接，球头、球嘴与紫铜管之间采用气焊接。管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准；管路连接件、附件应采用氧气专用管件，管路及管件在安装前应按规范进行脱脂处理，运输过程需有防护措施；主管路布设于管井内；走廊支管要避开柱子，布置在吊顶内；进入病房的氧气管路根据病房大小及供氧床位而具体设计，每个床位的供氧管路均从每个病房的墙角穿过，并用铝合金装饰罩罩住下至床头，以保证病房美观。同时，管道在穿墙、穿楼板时加套管，穿墙套管两端与墙面平齐。
5.阀门
5.1阀体采用不锈钢材质。
5.2采用慢开型。
6、供氧系统主要技术要求
6.1管道系统小时泄漏率≤0.2%；
6.2在末端设计压力、使用流量条件下，管道压力损失不超过50kPa；
6.3 氧气管内的气体流速≤10m/s；
6.4终端流量：6～10L/min；
6.5终端处额定压力：0.4MPa；
6.6氧气管路接地电阻＜10欧姆；
二）负压吸引系统技术要求
负压吸引系统由中心吸引站、管路控制、压力显示、负压管道和终端等组成。 
1.中心吸引站
吸引机组是中心吸引站产生负压源的设备。中心吸引站设置2套机组，要求通过控制系统自动控制2台真空泵的工作，正常工作时二台泵一用一备，保证工作不间断，两台设备既可单台工作，又可同时启动，或分别交替跟踪启动，自动切换方便医院管理。
吸引站选用2台水环式真空泵，选用规格单台泵抽气量≥80NM3/H。真空罐2台，容积≥0.3M3。
 主要技术参数：
      ①单机功率≤2.35KW；
      ②单机抽气量≥80M3/h；
      ③噪音≤85dB；
      ④低噪音,低震动,工作环境不会受影响。
（3）真空机组的运行采用PLC可编程控制器集成控制，可让机组实现追随运转、轮流运转双重控制，按需求以压差和时间差控制真空泵先后启动或轮流启动，保证稳定的压力值及各真空泵均衡的运行时间。中央控制箱有自动和手动两种控制方式，并具备超限声光报警提示及断电恢复后自动启动功能。真空泵专用控制箱的箱门设置双重保护开关，打开箱门需先关闭负荷断路开关，起断电保护作用。可选配远程监测报警功能，为医用气体中央监控管理系统及远程维护提供实时数据信息传输。
2.负压吸引管道系统
2.1负压主管道由负压机房供到大楼管道井处，再由管道井供应到各楼层，经各楼层医用气体中央管理单元后，由楼层水平干管和病房支管供应到各床头设备带。
2.2负压主管、干管、支管均采用优质不锈钢管；管道的管径大小与管壁厚度必须达到国家标准；管道系统因泄露引起的增压率每小时≤0.5%。
3.负压吸引系统技术参数
3.1负压电控柜的绝缘电阻不小于2兆欧姆；
3.2追随运转、轮流运转双重控制。可按需求以压差和时间差控制真空泵先后启动或轮流启动，保证稳定的压力值及各真空泵均衡的运行时间。
3.3停电后恢复送电，机组可自动投入运行；
3.4管道接地电阻：＜10Ω；
3.5终端抽气速率：15～80L/min。
三） 对讲呼叫系统技术要求
1.呼叫对讲系统必须具备的终端设备有：病床分机、卫生间紧急呼叫、走廊数码显示屏、护士站主机等；呼叫分机在治疗带上的安装采用内嵌式。系统必须具备良好的扩展性，方便医院增减设备。

2.主要配置要求：
2.1系统带载最大分机数：150位；
2.2最长连线距离:800米；
2.3系统输入电源：AC220V+10% ,50Hz+1Hz2
2.4最长通讯距离：200M 

2.5工作环境：环境温度-10℃～40℃   相对湿度：≤80%；
2.6采用三寸中文液晶显示屏，显示提示呼叫病员床号、房间号，有对讲、定时、优先级等功能。
2.7采系统采用两芯线联网，所有分机并联在总线上，系统只有一条两芯总线
2.8 高级优先，高级护理级别分机优先呼叫、对讲；
2.9主机显示四级病情等级、护理等级，三色灯显示不同级别；
2.10双向呼叫、双工通话，分机和主机可以相互呼叫；
2.11机存储呼叫并显示，分机呼入无人应答时，主机将分机号码按呼入顺序存储，主机最多可储存16个分机号
2.12主机有两个电话接口，可接入电话，主电话无振铃提示，分电话有振铃提示
2.13分机采用在线编号，变更床号只需要主机处重新设定即可；
2.14 分机具有双向呼叫功能、双向对讲功能，病员和护士均可主动呼叫对方，其销号复位（自清除）功能便于护士处理后就近销号。
2.15 走廊显示屏大屏幕超薄超轻设计，显示屏为双面显示

2.16走廊显示屏数码显示，平时显示时间，呼叫时可显示房间号或分机号

2.17卫生间紧急呼叫分机采用IPX4防水设计，单键操作，稳定可靠，如果病人不能通过分机面板按键进行呼叫，可以通过选配垂线开关拉线进行呼叫，功能同按钮一样。当卫浴分机呼通时，LED灯闪烁，方便病员辨识。
四） 终端设备带系统技术要求
1.病房设备带采用优质铝合金设备带，宽≥200mm，壁厚≥2.5mm，采用高强度铝合金材料，整体静电喷涂处理，外表美观、耐磨、易清洁。
2.三腔结构，电、气分离，强、弱电分离，安全可靠。，要求符合GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》标准，做到气电分离。
3.灯罩采用PVC材质，耐用不易变色；封头采用ABS材质，经久耐用。
4.设备带面板颜色可根据客户要求定制。

5.可选配电源插座、照明灯、呼叫、对讲、气体终端、数据终端等，可根据客户需要预留安装孔或组装。
6.常规检测报告、无毒无害检测报告。
7.气体终端
符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用》的要求。
（1）国标接口标准。
（2）采用ISO规定的颜色色标，不同气体插口结构不同，防止误操作。
（3）采用快速插拔式，具有通、断、拔三位功能。每种终端的气体插口形状不同，符合国标接口标准，具有不可互换性。
（4）金属材质；使用寿命大于5万次插拔。
[image: image1.wmf]
（5）具有带气维修功能，终端维修部分可快速拆卸；且无需打开设备带操作面板，可在操作面板上直接带气维修。
8.气体压力报警系统
（1）默认测压范围：-0.1MPa～1.0MPa，可定制高压测压范围0MPa～25MPa
（2）气压监测点数：1～7路
（3）LED尺寸：0.8寸
（4）默认气压单位：MPa
（5）支持RS-485远程通讯
（6）支持每路气压/整机状态的开关量输出
（7）支持5米以内的红外遥控器静音
（8）支持传感器故障检测
（9）支持声光报警,支持蜂鸣器静音
（10）可选配多功能GPRS远程控制器，通过手机APP系统来实现远程压力报警监控
                                                              1

_1234567890.unknown

